- 技术规范

- 1 风电项目技术尽调技术要求

本技术要求列明了技术尽调的基本要求，包括应遵循的基本程序、方式方法、内容和要求。

技术尽调应坚持科学严谨、实事求是的原则，严格遵循有关规范、标准和规程，客观真实地调查、核实、评估风电项目行政许可合规性、安全环保风险和隐患、风资源情况、运行状况、设备质量和健康状况、性能指标、运维能力等情况。

项目基本情况

调查项目的投运时间、地理位置，项目占地区域的坐标，占地面积，项目容量，机组数量、型号、厂家信息，项目周边的环境，交通道路等情况。

项目风资源与发电量评估

收集风电场的测风数据、测风塔安装报告等相关资料等，对测风塔现场位置进行踏勘，对测风塔与测风数据的匹配性、真实性等内容进行评估、判断。

根据收集到的测风数据对风资源进行评估，主要评估测风数据的时长、完整性、有效性；评估风向、风能、风频等内容，绘制场区范围内资源图谱，并进行大小风年订正。

根据项目所选机型评估发电能力，计算各个机组满发小时数。

工程建设核查

承担本工程的勘察设计的单位具有相应的资质。

设计图纸，施工图纸，变更文件等文件签章齐全并已完整归档。

承担本工程的施工单位具有相应资质。

主要施工记录，验收记录，实验记录，原材料合格证、报告齐全，并已完整归档。

承担本工程的简历单位具有相应资质。

工程建设监理合同规范、清晰、责权明确。项目监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符。监理验收文件签章齐全，并已完整归档。

风力发电机组

风力发电机组型式认证检查

评估风力发电机组整机型式认证情况，包括：

- 识别发证机构；

- 识别发证机构的资格；

- 时间有效性；

- 认证范围是否为常规的认证范围；

- 认证标准是否为常规的标准；

- 认证过程的相关符合性声明；

- 机组技术协议中的零部件与机组型式认证证书中的零部件比对。

风力发电机组质量文件检查

风力发电机组质量文件完整性检查

- 风力发电机组合格证

- 塔筒合格证

- 基础施工竣工验收资料

- 安装工程竣工验收资料

- 风力发电机组调试、试运行报告

风力发电机机组检查

风电机组检测内容如下，风机抽检数量为风电场风机总数的10%及以上，如风电场风机总数的10%及以上不是整数，则向上舍入。

| 序号 | 检查项目（内容） |  | 抽检数量 |  | 标准要求、参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶片表面、叶尖 |  | 10%及以上 |  | 检查无积垢、碎片、腐蚀、裂纹现象，扫风时无异响 |  |
| 2 | 雷电接收 |  | 10%及以上 |  | 无污物、附着物 |  |
| 3 | 引雷线 |  | 10%及以上 |  | 无断裂和腐蚀现象 |  |
| 4 | 螺栓 |  | 10%及以上 |  | 叶片螺栓无松动断裂 |  |
| 5 | 内外部清洁情况 |  | 10%及以上 |  | 密封严密，无油迹 |  |
| 6 | 变桨齿轮 |  | 10%及以上 |  | 表面清洁、无裂痕 |  |
| 7 | 传动装置 |  | 10%及以上 |  | 表面清洁、无裂纹、无污染 |  |
| 8 | 螺栓与轮毂连接情况 |  | 10%及以上 |  | 无松动、断裂现象 |  |
| 9 | 轴承润滑、轴承密封 |  | 10%及以上 |  | 油位正常（泵时间设置），润滑、密封良好，润滑注油小齿是否正常，润滑系统油泵、管路、分配器是否堵塞，泄露的油脂是否清理，固定是否牢靠。 |  |
| 10 | 齿面 |  | 10%及以上 |  | 齿圈均衡，润滑良好，无异物附着。 |  |
| 11 | 变桨控制柜的表面情况 |  | 10%及以上 |  | 无油迹污染 |  |
| 12 | 变桨控制柜内继电器、开关等 |  | 10%及以上 |  | 继电器、开关增加无松动，接线牢固 |  |
| 13 | 变桨控制齿轮箱油位 |  | 10%及以上 |  | 油位正常 |  |
| 14 | 蓄电池柜 |  | 10%及以上 |  | 变桨电池柜检查（内部清洁、外观、电池出厂时间、电池电压、接线牢固、充电回路正常、加热系统工作正常） |  |
| 15 | 软件版本检查 |  | 10%及以上 |  | 系统核对 |  |
| 16 |  | 轮毂表面 | 10%及以上 |  | 无腐蚀 |  |
| 17 |  | 变桨齿轮箱与轮毂的连接螺栓 | 10%及以上 |  | 无松动、脱落现象 |  |
| 18 |  | 轮毂与主轴的连接螺栓 | 10%及以上 |  | 无松动、脱落现象 |  |
| 19 |  | 轮毂零部件 | 10%及以上 |  | 无松动现象 |  |
| 20 |  | 导流罩与轮毂的连接螺栓 | 10%及以上 |  | 无松动现象 |  |
| 21 |  | 导流罩与导流角支架、角支架的连接螺栓（上风向） | 10%及以上 |  | 无松动现象 |  |
| 22 |  | 导流罩本体 | 10%及以上 |  | 无裂纹 |  |
| 23 |  | 定位销 | 10%及以上 |  | 能够正常使用，无卡涩现象 |  |
| 24 |  | 主轴润滑 | 10%及以上 |  | 油位正常，润滑、密封良好 |  |
| 25 |  | 油管及接头检查 | 10%及以上 |  | 无漏油现象 |  |
| 26 |  | 主轴及主轴承 | 10%及以上 |  | 无磨损、腐蚀现象 |  |
| 27 |  | 主轴承温度 | 10%及以上 |  | ＜50℃（FD93H） |  |
| 28 |  | 轴承两端轴封润滑情况 | 10%及以上 |  | 润滑、密封良好 |  |
| 29 |  | 转速传感器 | 10%及以上 |  | 接线无松动、断线现象 |  |
| 30 |  | 避雷碳刷 | 10%及以上 |  | 磨损情况在正常范围内 |  |
| 31 |  | 轴承座与机架的连接螺栓 | 10%及以上 |  | 无松动、脱落现象 |  |
| 32 |  | 齿轮箱运转情况 | 10%及以上 |  | 无异响、异常震动情况 |  |
| 33 |  | 齿轮箱润滑油油位 | 10%及以上 |  | 通过油位计检查润滑油油位正常 |  |
| 34 |  | 齿轮箱润滑油油温 | 10%及以上 |  | 通过红外测温枪检查润滑油油温正常 |  |
| 35 |  | 齿轮箱润滑油油色 | 10%及以上 |  | 油色正常，油质符合要求 |  |
| 36 |  | 齿轮箱润滑油油压 | 10%及以上 |  | 通过压力标记检查润滑油油压正常 |  |
| 37 |  | 各油管及箱体 | 10%及以上 |  | 各油管及箱体无漏油现象 |  |
| 38 |  | 油冷却器及油泵 系统 | 10%及以上 |  | 油冷却器、油泵系统无泄漏现象 |  |
| 39 |  | 接线盒 | 10%及以上 |  | 接线盒内的接线无松动现象 |  |
| 40 |  | 转速传感器 | 10%及以上 |  | 接线无松动断线现象 |  |
| 41 |  | 弹性支撑 | 10%及以上 |  | 螺栓无松动、脱落现象，弹性体无滑移、脱落现象 |  |
| 42 |  | 齿轮箱支座弹性支撑垫 | 10%及以上 |  | 齿轮箱支座弹性支撑垫应无老化现象 |  |
| 43 |  | 齿轮箱入口处 | 10%及以上 |  | 标准值为：0.5-16bar |  |
| 44 |  | 油泵 | 10%及以上 |  | 压力值：0.5-16bar |  |
| 45 |  | 油冷风扇 | 10%及以上 |  | 接通油冷却风扇的接触器让其运转进行检查 |  |
| 46 |  | 电加热器 | 10%及以上 |  | 接通电加热器的接触器让其运转进行检查 |  |
| 47 |  | 主轴与齿轮箱的连接螺栓 | 10%及以上 |  | 螺栓无松动、脱落现象 |  |
| 48 |  | 齿轮箱接地线 | 10%及以上 |  | 安装牢固 |  |
| 49 |  | 滑环内部 | 10%及以上 |  | 无污物，接触良好 |  |
| 50 |  | 滑环轴承 | 10%及以上 |  | 轴承无卡涩、滚珠脱落现象，保持架完好 |  |
| 51 |  | 滑环插座 | 10%及以上 |  | 接触良好 |  |
| 52 |  | 拉杆 | 10%及以上 |  | 无损坏、变形现象 |  |
| 53 |  | 刹车片 | 10%及以上 |  | 刹车片厚度及其表面有无裂痕，刹车盘间隙是否正常。 间隙为：2-5mm 刹车片厚度：≥5mm |  |
| 54 |  | 刹车盘表面 | 10%及以上 |  | 清洁，无油、油脂 |  |
| 55 |  | 刹车卡钳 | 10%及以上 |  | 无泄漏情况 |  |
| 56 |  | 刹车器螺栓 | 10%及以上 |  | 无松动 |  |
| 57 |  | 刹车磨损传感器 | 10%及以上 |  | 无松动、断线现象；刹车反馈及刹车磨损信号1、2有无短接注：齿轮箱接线盒里7、8号线，主动式刹车磨损信号2可以短接 |  |
| 58 |  | 齿轮箱与刹车器的连接螺栓 | 10%及以上 |  | 无松动 |  |
| 59 |  | 液压连接软管 | 10%及以上 |  | 无泄漏或磨损现象 |  |
| 60 |  | 联轴器缸体，联轴器缸体靠近发电机侧 | 10%及以上 |  | 缸体有无开裂、错位、发黄变色 |  |
| 61 |  | 弹性膜片 | 10%及以上 |  | 是否有变形 |  |
| 62 |  | 发电机运转情况 | 10%及以上 |  | 无异响、异常震动 |  |
| 63 |  | 接线盒、端子 | 10%及以上 |  | 清洁接触面、检查紧固端子，雷电保护工作是否正常，雷电保护接触器是否触发 |  |
| 64 |  | 转速传感器 | 10%及以上 |  | 无松动、断线现象 |  |
| 65 |  | 冷却风扇 | 10%及以上 |  | 观察发电机冷风扇的接运转情况 |  |
| 66 |  | 发电机冷却系统 滤网、通道 | 10%及以上 |  | 滤网清洁、通道完好 |  |
| 67 |  | 发电机碳刷 | 10%及以上 |  | 碳刷的接触及磨损情况良好，碳粉排管是否通畅 |  |
| 68 |  | 发电机与弹性支撑的连接螺栓 | 10%及以上 |  | 无松动现象 |  |
| 69 |  | 弹性支撑和基架的连接螺栓 | 10%及以上 |  | 无松动现象 |  |
| 70 |  | 发电机接地碳刷 | 10%及以上 |  | 接触良好 |  |
| 71 |  | 发电机定子温度 | 10%及以上 |  | ＜130℃（FD93H） |  |
| 72 |  | 发电机前后轴承 温度 | 10%及以上 |  | ＜100℃（FD93H） |  |
| 73 |  | 发电机定转子电缆接头温度测量 | 10%及以上 |  | 接触良好，无过热现象 |  |
| 74 |  | 发电机前后端轴承 | 10%及以上 |  | 端盖螺栓无松动现象、润滑油泵是否正常工作，管路是否堵塞、泄露，系统时间设置是否准确 |  |
| 75 |  | 气象架架体 | 10%及以上 | 无断裂、开焊现象 |  |
| 76 |  | 超声波风速、风向 | 10%及以上 | 外观无破损、固定螺栓无松动、加热器工作正常 |  |
| 77 |  | 风速计 | 10%及以上 | 无破损、松动、卡涩现象，表面无异物，加热器工作正常 |  |
| 78 |  | 吊车 | 10%及以上 | 通电后吊车运转正常，无异响 |  |
| 79 |  | 接线端子、模块 | 10%及以上 | 无松动、断线现象 |  |
| 80 |  | 继电器外观、盖子、触头 | 10%及以上 | 各继电器铭牌清楚、盖子完好、无裂痕，玻璃无损坏。触头位置正确，无抖动、烧毛、拉弧现象。 |  |
| 81 |  | 变压器 | 10%及以上 | 运行无异常 |  |
| 82 |  | 照明 | 10%及以上 | 照明正常 |  |
| 83 |  | 显示屏 | 10%及以上 | 显示正常 |  |
| 84 |  | 软件版本检查 | 10%及以上 | 系统查看 |  |
| 85 |  | 加热器工作情况 | 10%及以上 | 检查： 1.手动测试运行是否正常 2.自动测试运行是否正常 |  |
| 86 |  | 偏航制动 | 10%及以上 | 压力值：140-160bar |  |
| 87 |  | 主轴制动 | 10%及以上 | 压力值：140-160bar |  |
| 88 |  | 液压油位 | 10%及以上 | 油位正常 |  |
| 89 |  | 油位传感器 | 10%及以上 | 接线无松动、断线现象 |  |
| 90 |  | 滤芯 | 10%及以上 | 内部无杂物 |  |
| 91 |  | 软管、油管和管接头漏油 | 10%及以上 | 软管、油管和管接头无漏油现象 |  |
| 92 |  | 蓄能器 | 10%及以上 | 压力正常、无泄漏现象 |  |
| 93 |  | 刹车盘 | 10%及以上 | 刹车盘无油脂或油 |  |
| 94 |  | 刹车片 | 10%及以上 | 刹车片磨损情况应：＜16mm |  |
| 95 |  | 刹车器 | 10%及以上 | 无漏油现象 |  |
| 96 |  | 偏航制动系统 | 10%及以上 | 制动系统工作正常 |  |
| 97 |  | 偏航刹车与机架的连接螺栓 | 10%及以上 | 无松动 |  |
| 98 |  | 偏航轴承 | 10%及以上 | 密封严密，无油迹 |  |
| 99 |  | 偏航齿圈 | 10%及以上 | 齿圈均衡，润滑良好，无异物附着 |  |
| 100 |  | 偏航齿轮 | 10%及以上 | 无裂痕、润滑良好 |  |
| 101 |  | 偏航轴承与基架的连接螺栓 | 10%及以上 | 螺栓无松动、脱落现象。 |  |
| 102 |  | 接地线 | 10%及以上 | 接触良好 |  |
| 103 |  | 偏航齿轮箱 | 10%及以上 | 无漏油现象，油色、油位正常 |  |
| 104 |  | 偏航电机传感器 | 10%及以上 | 接线无松动、断线现象 |  |
| 105 |  | 偏航齿轮箱与机架的连接螺栓 | 10%及以上 | 螺栓无松动、脱落现象 |  |
| 106 |  | 显示屏 | 10%及以上 | （1）显示屏工作正常，未发通讯故障信号，画面清晰，无死机现象，触摸画面，画面切换正常； （2）画面数据及状态显示正常，主画面系统图与当前运行状态相符，数据相符 |  |
| 107 |  | 通讯模块/交换机 | 5+1 | 检查源正常，收发信号灯正常（LinK灯亮、PWR灯闪烁） |  |
| 108 |  | UPS | 5+1 | UPS功能检查（放电时间>3分钟） （正常停机状态下，按下风机变频器的紧急停机按钮，断开ups的接线电源，检查ups是否能够立即切换，至少能够3分钟以上的供电输出） |  |
| 109 |  | 继电器外观、盖子、触头 | 10%及以上 | 各继电器铭牌清楚、盖子完好、无裂痕。触头位置正确，无抖动、烧毛、拉弧现象 |  |
| 110 |  | 通讯模块 | 10%及以上 | 检查源正常，收发信号灯正常（LinK灯亮、PWR灯闪烁） |  |
| 111 |  | 电流互感器 | 10%及以上 | 外观检查瓷瓶无破损无裂痕，联管连接可靠。 |  |
| 112 |  | 变压器 | 10%及以上 | 运行无异常 |  |
| 113 |  | 加热器 | 10%及以上 | 运行无异常 |  |
| 114 |  | 补偿电容 | 10%及以上 | 元件无膨胀现象，电容元件焊点牢靠，无松动过热 |  |
| 115 |  | 并网开关定转子接线铜牌 | 10%及以上 | 有无过热变色现象 |  |
| 116 |  | 并网开关 | 10%及以上 | 运行无异常 |  |
| 117 |  | 软件版本检查 | 10%及以上 | 系统查看 |  |
| 118 |  | 电缆表面 | 10%及以上 | 无磨损、老化、发热现象 |  |
| 119 |  | 塔筒门、塔壁 | 10%及以上 | 如有腐蚀，则立即按涂漆规范进行补救，检查机舱是否有裂纹，特别检查框架处 |  |
| 120 |  | 照明 | 10%及以上 | 无异常 |  |
| 121 |  | 导电轨 | 10%及以上 | 无松动、下沉、发热现象 |  |
| 122 |  | 爬梯 | 10%及以上 | 连接螺栓无松动现象，表面无油污 |  |
| 123 |  | 导轨/安全绳 | 10%及以上 | 连接螺栓无松动、脱落现象，钢丝绳无变形、断股现象 |  |
| 124 |  | 塔筒休息平台 | 10%及以上 | 螺栓无松动、平台无油污 |  |
| 125 |  | 灭火气瓶 | 10%及以上 | 表面无灰尘、无漏气，气瓶无锈蚀现象，气压正常 |  |
| 126 |  | 显示屏各参数整定值 | 10%及以上 | 无改动现象 |  |
| 127 |  | 并网开关整定值 | 10%及以上 | 无改动现象 |  |
| 128 |  | 控制柜内各种接触器跳闸电流整定值 | 10%及以上 | 无改动现象 |  |

风力发电机组SCADA数据分析

通过对风力发电机组SCADA数据，分析风机机组时间可利用率，故障发生次数，故障发生累积时间，变桨控制稳定性，偏航误差等情况。

风力功率曲线考核与对比

评估风力发电机组的功率曲线，并与风机技术协议中的保证功率曲线进行比对，判断是否满足风机技术协议中的要求。

风电场历史发电量

风电场历史发电数据分析评估：风电场自投运以来的电量数据进行分析，并与风资源和发电量分析结果进行比对。

风电场历史限电

收集风电场自投运以来的限电情况，分析历史限电趋势。

一二次设备运行情况检查

一二次设备运行历史情况调查，包括线路、输变电设备、继电保护设备、无功补偿等设备的运行情况，故障记录的调查。

风电场运维情况检查

风电场的运行维护情况检查，包括运行及设备台账、定值单、定检记录、技改计划及记录、备件更换记录、测风数据、发电数据等运维记录齐全。运维机构设置合理，运维人员培训，资质齐全。核查风机大部件损坏和更换记录。

技术尽调文件和成果要求

技术尽调实施方应按要求提交技术尽职调查工作方案、人员安排、技术尽职调查报告等文件送技术尽调委托方审查，文件份数需满足审查工作需要。